安徽理工大学第一附属医院南区后勤物业服务项目采购需求

一、基本情况：

1、项目概况：

安徽理工大学第一附属医院（南区）总建设面积16.2万平方米，全院PVC面积约25300平方米，室外绿化面积39880平方米。项目一期工程主要包括:门诊A区、医技楼B区、住院楼D区、康复中心C区地下室部分建筑（地上部分为二期建设），锅炉房、垃圾收集+污水处理站和中心液氧站、发热门诊建筑部分及附属楼。医院其中门诊医技楼地上三层、地下二层；住院楼地上十一层、地下二层。

- 招标范围：本次招标的服务项目包括但不限于招标范围内的医疗辅助、保洁、客服、运送、陪护、司梯、安保、停车场管理、机电工程维修、绿化养护、有害生物防制等服务。

- 项目服务地点：淮南市田家庵区淝水大道与和风大街交汇处附近西安徽理工大学第一附属医院（南区）院内。

- 4、合同履行期限：服务期贰年。

- 备注：（1）各标段报价必须包含不同岗位的岗位工资分项报价，工位工资不得低于淮南所在地的最低工资标准。（2）投标方在制定服务方案时，要充分考虑政府部门政策调整等因素（如生活垃圾分类、无烟医院、创建文明单位/文明城市/卫生城市等）制定服务方案，中标后，招标方不再因此类项目另行加人或支付费用。（3）中标后招标人不再另行追加任何费用，投标人应自行考虑报价风险（其中包含政策性调整（如最低工资标准、社保基数调整）均不再给予相应金额的调整），投标人需提供承诺函。）（4）绿化养护及有害生物防治工作部分进行单独报价。

- 二、人员岗位

| 物业人员岗位数量及要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 项目负责人 | 保洁部 | 运送 （含陪检） | 工程部 | 导医 | 辅医 | 保安 | 合计 |
| 岗位数量 | 1 | 85 | 5 | 19 | 28 | 25 | 26 | 189 |
| 岗位要求 |  | 含专项保洁服务：PVC打蜡、大理石抛光护理、石材翻新、开荒保洁等 |  | 其中：锅炉房岗位要求锅炉司炉证G1（3岗）；从事电工岗位要求电工证、高压电工证（6岗） |  |  |  |  |
| 注明：1、项目负责人以下中层管理人员包含在各业务部门总人数里；2、物业工作人员年龄不得超过65岁，其中客服人员年龄不得超过45岁，工程部人员不得超过60岁；3、要求项目负责人服务期内固定不变。4、招标岗位人数为基础配置要求，投标人不得低于此人数要求，否则作无效标处理。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 三、具体服务内容与要求：

（一）物业管理服务

1、管理处及24h受理服务的范围和内容

（1）组织、落实、监督和控制项目的日常教育培训及管理，带领团队按标准落实合同承诺的服务项目；

（2）各项目标准化、规范化管理，督促、监管各项安全生产措施的落实；

（3）完成医院交办的其他工作；

（4）依法用工，员工服从使用部门的安排，做好员工绩效考核；

（5）对院部、部门反映存在的问题，及时整改；

（6）做好各项目的档案管理；

（7）提供24h受理服务工作；

2、机电工程管理服务的范围和内容

（1）投标人须对招标人院区内设施设备，做好日常维护、保养、运行、巡查、维修和相应记录工作以及突发应急处理工作，保障设施设备日常正常运行：

① 中央空调与通风系统

② 多联机空调系统、分体式空调设备、风冷热泵系统、精密空调设备；

③ 高、低压供配电系统（含所有的照明系统、动力系统）；

④ 给排水系统（含节水管理）；

⑤ 电视、墙面到桌面的电话线系统；

⑥ 中心供氧和中心吸引系统；

⑦ 医疗用非电动车（床、柜）、不锈钢操作台、观片灯、紫外线灯、站灯、空气消毒机（其中，空气消毒机滤网清洗每2月1次）；

⑧ 地下停车场各项设施；

⑨ 现有房屋、建筑物以及与房屋不可分割的各种附属设施（包括内、外墙壁、楼顶平台、通道、地面、道路、天花、门、窗、扶手、栏杆及办公家具等）；

⑩ 太阳能系统的日常维护及管理。

⑩ 以上①至⑨项中所列设备以外的其它招标人现有但未列出的设施、设备。

（2）机电设备在维护保养中如为招标人购买的零配件，则投标人负责安装；

（3）政府部门要求特种服务资质项目，比如：电梯、监控系统等维护、保养、检测以及二次供水消毒，必须有具有相应专业执业资质的人员进行操作。投标人须配备符合要求的人员，持证上岗。

3、安全保卫管理服务范围和内容

（1）医院红线范围内的综合安全、人身与财产安全管理服务；

（2）楼内治安消防安全管理（含地下室）、地下停车场车辆管理服务；

（3）“医托”和“地陪”的治理；

（4）医院快递的签收、报纸的收发；

（5）突发应急事件处理和应对自然灾害；

（6）宿舍管理职责（含外围宿舍管理）；

（7）病区陪客管控、门禁管理；

（8）医院大型活动的保卫。

4、环境清洁绿化管理服务范围和内容

（1）医院室内外的清洁卫生和环境美化和门前“三包”（除体检中心营养餐厅）；

（2）生活垃圾及医疗废物的收集、清运及分类处理（符合国家规范）；

（3）院区内的污水井、雨水井、雨水沟、排水渠等下水道清淤、疏通；

（4）室外花草树木养护、修剪、杀虫；室外场地的卫生保洁；

（5）室内特种地面材质的专业保养和清洁；

（6）医疗、办公、公共场所、病房、卫生间的专业清洁与消毒；

（7）协助被服更换，病区等设备卫生清洁；

（8）洗消中心每周7天工作，满足服务区域保洁织物集中回收、清洗消毒、配送等工作；

5、运送管理服务的范围和内容

（1）运送管理服务

①负责各类标本的收集运送（常规、急），

②负责各类人工预约单及报告单收送；

③负责配合不能自理、活动障碍、老幼病残等危重症患者检查和治疗的陪检；

④负责住院患者检查和治疗的送检

⑤负责收送瓶氧；

⑥负责收送医疗文书、病历审核；

⑦负责运送药品、药车；

⑧负责运送全院的各类大输液；

⑨负责手术病人的接送；

⑩负责手术电梯7*12小时值守。

⑪负责运送医疗仪器维修；

⑫负责各病区物资的运送；

⑬负责医院临时搬运项目；

⑵ 医疗废物和生活垃圾清运服务

严格按照有关规定做好医疗、生活废物的分类、收集、暂存、转运和移交等。具体清运时间按照招标方要求执行。

6、医疗辅助岗位服务的范围和内容

负责落实使用部门非直接从事专业技术岗位工作职责；

7、医院医用织物管理服务

招标人医用织物已委托第三方专业洗涤公司到招标人现场进行收、送服务，此次投标人须协助使用部门做好医用织物管理工作（含被服清点等）。

8、遗体暂存管理

协助医院负责死婴、无名尸、人体器官物等的处理工作（含登报等），保障医院权益（涉及相关费用等事宜另行协商）

四、对各项目服务质量要求：

（一） 管理目标

1、总目标：医院物业管理工作以满足广大患者的医疗需求为基础，确保医院服务支持系统的高效运转，提供优质、经济、细致、周到、高效的服务和智能化管理，创造整洁、文明、安全、方便的工作、就医环境。

2、总体质量要求：物业管理企业，依照合同约定的物业管理项目及标准开展工作，严格按照ISO9000质量体系、ISO14000环境体系、OHSAS18000职业安全体系国际质量标准执行；分项服务符合相应的标准、规范，并有具体的管理措施，整体项目档次定位合理，要与物业本身档次相匹配，为医院提供优质、高效的服务。

3、相关指标如下：

| 房屋本体维护 | 1.房屋完好率 99% 2.维护及时率100% 3.严格执行维修时间规定 4.维修工程质量合格率100% |
| --- | --- |
| 公用设施、设备 | 1.水、电、气各类供应不得间断 （自然灾祸造成除外），配电房、锅炉房专人24小时值班 2.空调系统、供热系统、分体空调、电梯维护保养及时 3.日常维护100%执行 4.有科学合理的节能、节水措施 5.设备完好率99%，用电功率因素不低于0.9 6.监控系统、线路巡检及时报修达标率100% 7.维护及时率100% 8.服务回访率100% |
| 环境管理 | 1.卫生保洁、消毒100% 2.路面完好率 100% 3.灯、标牌完好率99% |
| 医院秩序和安全管理 | 1.无消防安全隐患，突发事件及时处置率100% 2.设施、设备完好率99% 3.有应对停水、停电、停气、停汽、洪涝、火灾等应急预案，有应对防辐射及毒麻药品的安全保卫措施； 4.保障安全生活用水，送检合格率100%；污水排放符合国家标准； |
| 其它 | 1. 管理人员专业培训合格率100% 2. 专业技术人员持证上岗率100% 3. 职工、患者服务质量满意率90% 4. 有效投诉率低于1% 5. 有效投诉处理率100% |

（二）各项目质量标准及要求

1、建筑物及附属设施维护保养管理质量标准

⑴地基基础：观测房屋、墙体情况,发现问题及时通知医院。

⑵柱、梁主体：无倾斜、变形、弓凸、剥落、开裂和非收缩性裂缝，无筋露等，发现问题及时通知医院。

⑶顶棚、楼顶：抹灰层牢固、无表面层剥落、开裂等现象，发现问题及时通知医院。

⑷墙体、墙面（大理石、条砖、瓷面砖、喷涂）：喷涂均匀，饰面板（砖）安装（砌贴）牢固，表面平整、洁净、色泽协调一致；外墙壁、玻璃幕墙（贴瓷砖部分和玻璃平时擦拭不到地方）完好。

⑸楼梯、扶手：钢筋无绣蚀、变形；牢固；确保使用安全；木扶手表面无明显龟裂和漆层脱落、不锈钢扶手光亮无腐蚀现象。

⑹公共门窗、门（木门、铁门、防火门、门禁系统）、窗（铝合金窗）：牢固、平整、美观、无锈蚀、开关灵活、接缝严密,不松动，门窗及门窗配件齐全。

⑺室(内)外停车场设施:车场无安全隐患、标识清晰，有车场管理制度，车位画线、禁停线和标识：色彩鲜明、字体清晰、醒目、标识符合要求，线条直，宽度一致；路障：完好、牢固，无明显倾斜，红白间条鲜明、醒目。消防设施、设备齐全。

⑻给排水

①雨、污水井、盖：排水通畅，井盖没有明显裂纹或破损，井壁没有塌裂，井盖型号符合轻型、重型要求，标识正确，与周围路面高度不超出±2cm，与绿地正常高度不超过±8cm，个别因地势原因等可超出，但不能明显影响观瞻；

②明暗沟：沟体完好，明沟盖板齐全，沟渠通畅无阻塞；

③给排水管道：水管水间完好，无渗漏，管道通畅无阻塞；雨水系统：保持通畅无损；

④上下水管道无锈蚀、破损、渗漏；

⑼ 楼内外配套服务设施维修、保养与管理质量标准

① 视觉识别系统（楼区号、楼层号、房间号）：字体清晰、醒目，标识齐全，标识牌无损坏，完好率100%；

②公共设施：外观清洁、干净，完好率100%。

⑽其它

①水池：保证完好、无渗漏滴水现象，内外爬梯无锈蚀现象，各检查口有盖且密封上锁，溢水口有不锈钢纱网或塑料纱网密封，做好除藻；生活水池按相关规定进行清洗、消毒、送检；水池浮球阀保持完好无损；

②屋面扶拦、避雷带、公共防盗网：无破损、变形，无明显锈蚀；

③消防设备、设施：无损坏/丢失、开关自如、清洁，无渗、漏现象，周围无堆积杂物，巡查水压是否正常；保持消防通道畅通；

④公共电器：楼梯灯完好，灯开关正常，电话箱、电表箱、有线电视箱及分接器盖板完好，无不安全现象；室内外灯、灯座箱、灯罩、灯泡等设施完好；

⑤散水坡、雨檐台、连廊：与建筑物外墙连接完好，无脱离开缝、排水不畅现象；

⑥楼板、地面砖：无裂缝、起壳、空鼓、下陷，表面平整，无破损，楼板、地面砖上无水泥渣，无裂缝、破损等情况；

⑦上下雨水管、污水管：无堵塞、漏水或渗水，流水通畅，管道接口完好，无裂缝、破洞；

⑧设备房（水泵房、配电房、电梯房、油库房、污水房、发电机房、空调机房、消防设施用房、氧气设施用房、蒸汽设施用房等）：通风良好，无漏电现象，绝缘胶地板无破损，管理制度操作流程齐全并上墙，标识清楚；有足够的照明应急灯、消防灭火器；地面保持完整、清洁、不渗水。

⑨各类管井：清洁；设施功能完好；

⑩供氧系统：压力正常；管道通畅，无漏氧，无损坏；

⑪中心吸引系统：压力正常；管道通畅，无损坏；

⑫物流传输系统：设备房及站点清洁；管道通畅；无损坏；

2、设备维护与运行服务质量与要求

⑴人员要求：工程机电人员必须持证上岗，技术队伍配备合理，须配有机电工程师1名、暖通工程师1名，高级电工2名以上，其他人员全部持有合格的上岗证书。

⑵保证医院设备设施安全正常运行；保证供水、供电、供气、供氧及运行安全；

⑶确保医院机电设备安全、经济、可靠、持续运行，定期保养延长设备的使用寿命；

⑷投标人须承担因管理因素引起的设备故障、设备损坏或由此带来的其它事故的全部责任；

⑸设备运行操作须有规范文件，并有检查考评等各项制度；

⑹医院二次供水是医疗安全的重要保障，须定期检测清洗消毒；

⑺消防管理符合政府规定的标准。消防中心安排专业专职人员管理，24小时值班，持证上岗，经常巡视检查消防系统设备和设施，发现问题及时报修。保障设备完好，运行正常，并具备对突发事件和灾害的应急抢修和处理能力。

3、医院秩序与安全管理

⑴人员要求：全部人员经相关保安工作培训合格持证上岗，五官端正。

特保岗位要求：45周岁以下、高中及以上学历、无犯罪记录、身体健康、退伍军人优先；

普通保安岗位要求：60周岁以下（55周岁以下的必须占普通保安人数的的40%）、无犯罪记录、身体健康、有安保工作经验优先。

消防专职保安至少6名以上，持有消防上岗资格证书。所有保安人员必须接受法律知识、消防知识及业务能力的培训，熟悉工作流程，能熟练掌握安全保卫工作的业务和技能，无犯罪记录。

⑵保安管理

  ①保安员24小时巡视、值班，分为门卫、电视监控和流动巡逻三方面。重点部门（手术室、产科、新生儿等）实行24小时专人值班，岗位设置符合实际需求；人员专业培训合格率100%；

②门卫：基本要求：友善与威严共存，服务与警卫共举；简单咨询，引导服务，为来客提供必要的帮助；

③巡逻：在各医疗场所内外不断巡视，确保安全，无因管理疏忽造成的治安案件，无因管理疏忽造成的恶意破坏事件；

④地下室工作时间有专人值班；

⑤男女比例不得高于10比1；原则上年龄不得高于55周岁。

⑶ 消防管理

①坚持“预防为主、防消结合”的方针。

②建立符合消防法的消防制度规定，每年组织2—3次消防演练。

③积极参与消防部门有关消防知识的培训和宣传，并定期组织医院职工参与消防知识、消防器材的培训和操作。

④中心值班制度；防火档案制度；防火岗位制度；设备管理及其他。

⑤接到消防中心报警，管理员应在2分钟内到达烟感警报警点核心实情况，如属火警迅速组织扑救和疏散；

⑥制定突发事件处理预案，无因管理疏忽造成的火灾事故。

⑷非机动车辆管理

①车辆停放有序、秩序井然；无堵车、乱停车现象

②车辆：保管严密、安全、停放整齐。过夜车辆有登记：

⑸保安员服务工作标准

  ①仪表整洁、言行举止得体。

  ②模范遵守国家法令、法规，依法办事。

  ③坚守岗位，保持高度警惕，预防治安案件的发生，巡逻人员按合理路线巡查。做到不间断巡视，对可疑人员进行询问，发生事件及时制止。

  ④积极配合卫生、绿化、维修等其它服务，制止违章行为，防止破坏，不能制止解决的向主管报告（制止违章要先敬礼）。

  ⑤熟悉和爱护医院内配套的公共设施、机电设备、消防器材，并熟练掌握各种灭火器材的使用方法。

  ⑥积极协助公安机关开展各项治安防范活动或行动，努力完成各项治安服务工作。保证患者和医护人员的人身和财产安全。

  ⑦积极协助公安机关开展各项治安防范活动或行动，努力完成各项治安服务工作。保证患者和医护人员的人身和财产安全。

⑧密切联系群众，积极向医院（或使用人）进行治安防范和管理方面的宣传教育。

⑨听从甲方指挥，积极参与医疗纠纷的应急处理。做好危化品等重要部位安全防护。维护医院内正常的医疗秩序。

4、保洁、绿化管理服务质量标准与要求
    4.1人员要求：身体健康，经过培训上岗，年龄符合国家相关规定要求。

手术室、ICU、新生儿、EICU等重点岗位需配置24小时不间断清洁、消毒。

4.2保洁

4.2.1室内：

（1）室内环境消毒、家具、用品用具、卫生洁具符合医院消毒隔离制度要求；消毒药剂符合医院消毒管理规定；

（2）病区保洁：负责各病区的医护办公室、治疗室、换药室、病房等诊疗场所的地面、墙壁、房顶、门窗、家具、病房床单元设施（包括设备带、床头柜、病床、陪护椅、贮藏柜、方凳等）以及病区走廊、设备设施及开水间、卫生间等的保洁。病房、卫生间达到专业清洁与消毒，不发生交叉作业。

（3）对各类工具每天进行集中清洗消毒，避免用手洗，不同区域的清洁工具按医院感染科的要求实行严格分类摆放和使用，以防止交叉感染。

（4）确保医疗场所、病房、卫生间达到专业清洁与消毒，不发生交叉作业；

（5）特殊材质地面及沙发定期保养，列出保养计划和使用产品的名称及工作流程；（6）打开水送到床头；

（7）协助更换被服、医用织物等。

4.2.2室外：

（1）确保室外环境卫生符合行业检查标准，以及国家爱国卫生城市检查标准要求；

（2）保持雨天排水畅通，地面不积水；确保环境安全各种排放达标；

（3）确保无鼠害、虫害；

（4）垃圾按规范要求分类收集、包装、储存、运输、确保不发生污染事故；

（5）保持环境清洁，外墙、宣传栏等美观无破损，2米以下的玻璃幕墙保持清洁明亮，绿草树木无枯萎；

（6）各类明沟、雨水井、排水井等清洁无堵塞物保持排水通畅；

（7）保持顶篷、地面、露天阳台等边缘区域无杂物，沟槽无堵塞物，边缘区域无蛛丝、脏物；

（8）因管理因素造成医院及周边环境污染，以及人身伤害或由此引发的其它事故，由中标服务方承担全部责任；

（9）中标方认真履行职责，严格按承包协议中的质量保证体系做好院内的清洁工作。确保人员在岗在位，各尽其职，保证符合卫生保洁服务的质量标准。

4.2.3清理病房和地面的小毛巾和拖把头将集中清洗、消毒，场地由招标方提供，洗、消设备由中标方自备；

4.2.4清洁耗材及工具，如：生活垃圾袋、医疗垃圾处置垃圾袋、洗涤清洁剂、拖把、扫帚、垃圾桶等均由中标方自备。以上中标方自备的物品应符合院方要求。

4.3绿化的管理服务

  ①植物养护及时率 100%，养护合格率99%。

  ②树木、绿地当季生长茂盛、挺拔，病虫害危害率低于 3%。

  ③绿地清洁率 100%，不能有枯枝、枯叶、杂草、废弃物等。

  ④树木、草坪养护达标率 99%。

⑤绿化维护材料，室外绿化工具设备，除虫、除草、施肥、绿化养护材料等均由中标方自备。

 5、各清洁区域及物体表面的消毒标准：

①消毒原则：清洁区、半污染区和污染区应分别进行常规清洁、消毒处理。清洁区和污染区的消毒要求、方法和重点有所不同，若清洁区与污染区无明显界限，按污染区处理。

院内感染控制、消毒隔离标准（须符合院感要求）：病区小毛巾和拖把头集中洗消。

| 环境类别 | 范围 | 标准 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 空气cfu/m³ | 物体表面cfu/m³ | 工作人员手cfu/m³ |
| 一类 | 层流洁净手术室、层流洁净病房 | ≤10 | ≤5 | ≤5 |
| 二类 | 普通病房、产房、婴儿室、早产儿室、普通保护性隔离室、供应室无菌室、烧伤病房、重症监护室、 | ≤200 | ≤5 | ≤5 |
| 三类 | 妇产科检查室、注射室、换药室、治疗室、供应室、清洁室、急诊室、化验室、各类普通病房和房间 | ≤500 | ≤10 | ≤10 |
| 四类 | 传染科及病房 | --- | ≤15 | ≤15 |

②各种物体表面的清洁和消毒

所有物体表面、墙面和地面按要求定时清洁和适时清洁，保持环境的清洁卫生整齐，如需消毒则须按院感要求执行。

6、生活垃圾、医疗废弃物处理管理服务质量要求

①生活垃圾：每日不低于三次，随季节及垃圾量增加清运次数，具体清运时间按照招标方要求执行。对垃圾进行分类收集，使用合格的包装物、容器（中标方提供）。生活垃圾处理达标率、及时率100%，二次污染为零。将垃圾运送至招标方指定的场所（垃圾站）。

②医疗废弃物：每日不低于二次，特殊科室根据垃圾量增加清运次数，具体清运时间按照招标方要求执行。严格按照《医疗废物管理条例》和卫生部《医疗废物管理办法》的最新规定对医疗废物进行规范分类收集、运送与暂时贮存等。制定医疗废物管理的规章制度、工作流程和要求、有关人员的工作职责及发生医疗废物流失、泄露、扩散和意外事故的应急方案。定期对员工进行知识的培训或参加医院组织的相关知识的培训，定期对员工进行体检。因不遵守操作规程和工作不慎造成的针刺伤，由乙方负责处理。医疗废弃物处理达标率、及时率100%，二次污染为零。

③处理医疗垃圾的工人要按规定路线进行院内转运，每天按时（上、下午各一次）到科室按规定（称重 ）收集医疗垃圾，如有特殊感染的垃圾要随叫随收， 做到无堆积；到各科室收集时，与科室人员双签名（通过手持机），要保持垃圾房和运输工具的清洁和消毒，按要求做好自身防护。将垃圾运送至招标方指定的场所（医废暂存站）。

垃圾车的配置由中标服务方负责：配置数量要满足运送需要，并有备用车辆；材质均为不锈钢，要求防渗漏，防腐蚀，易消毒，无噪音，密封运送（车辆需要加盖），车轮对地面无损伤等（建议尺寸：参照污梯的尺寸）。

7、运送服务

保证医疗运送管理服务范围中所有运送物品、药品，按时完好运送，满足三甲医院标准的运送要求；保证所有标本的完好、准确收集送达；保证运送病人的安全，按时准确接送，做到优质服务。对于急诊运送遵循随叫随到，日常运送遵循轻重缓急的原则。

8、医疗辅助服务

①保证受理服务中心24h/日提供受理调度服务；

②手术梯驾驶管理满足手术室需求；

③负责落实其他使用部门非直接从事专业技术岗位工作职责；

9、受理中心管理服务要求

9.1及时处理所有投诉事件；及时跟踪、反馈未解决的问题；

9.2服务及时，回答准确，态度和蔼。

（三）物业档案建立与管理

  1、收集、整理、归档、利用四环节。

  2、建立物业人员基本信息、保险资料、员工与公司的合同、员工考勤记录、日常管理等，随时接受招标人的监督检查。

3、专业档案管理制度。

  4、达到国家档案法规定的各项工作标准 （见下表）。

| 内控标准 | 99% |
| --- | --- |
| 承诺指标 | 99% |
| 测定依据 | 完好档案数量100%，应建档案数量100% |
| 管理措施 | 严密的档案制度，配备专业人员管理，加强四环节的工作 |

- 信息化要求：

- ★投标人需承诺:中标后要在本项目运用现代化物业管理软件，建立后勤一体化服务平台，至少包括设施设备管理、设备巡检、安全及消防巡检、维修工单、运送服务、医废收集、满意度测评、客户考核等模块，利用信息化服务软件对后勤服务进行在线跟踪、监督、回访、评价，同时需提供招标人管理账号进行监督，并能实际扩展随时监管招标人指定的第三方服务商的一体化监管，对于信息化平台的使用工具、软硬件、耗材成本不可计入物业服务成本。

六、设备配备要求

- ★中标人需承诺：中标后为医院提供清洁设备、机电设备包括但不限于以下设备。

| 序号 | 设备名称 | 性能/功率 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 吸尘吸水机 | 污水箱容量 40L 或以上，功率大于 2500 瓦 |

| 2 | 高压清洗机 | 马力不低于 3000 瓦，最大工作压力不小于 150 巴，具有冷热水功能 |
| --- | --- | --- |
| 3 | 吹干机 | 功率不小于 1000 瓦，风速可调； |
| 4 | 手推式半自动洗地机 |  |
| 5 | 大型外围驾驶式扫地机 |  |
| 6 | 晶面处理机 | 功率不小于 3000 瓦，加重铁后总重量大于 75 公斤 |
| 7 | 大型驾驶式洗地机 |  |
| 8 | 垃圾清运车 |  |
| 9 | 室内清洁车 |  |
| 10 | 清洁榨水器 |  |
| 11 | 万用表 |  |
| 12 | 热球式风速仪 | 测量风速 |
| 13 | 微压表 | 测量压差 |
| 14 | 噪音仪 | 测量噪音 |
| 15 | 照度仪 | 测量照度 |
| 16 | 温湿度计 | 测量温湿度 |
| 17 | 摇表 | 测量绝缘电阻 |
| 18 | 接地电阻测试仪 | 测量接地电阻 |
| 19 | 钳形电流表 | 测量电流 |

七、南区物业范畴涉及设备

| 设备维护涉及院内主要设备如下： |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 数量 | 主要机电设备 | 备注 |
| 1 | 南区院区内 | 18 | 给水泵（生活水房6个，热水房12） | 以实地勘测为准 |
| 2 |  | 6 | 热交换器 | 以实地勘测为准 |
| 3 |  | 2 | 消防栓泵 | 以实地勘测为准 |
| 4 |  | 2 | 自动喷淋泵 | 以实地勘测为准 |
| 5 |  | 7 | 高压细水雾泵 | 以实地勘测为准 |
| 6 |  | 5 | 冷水机组（4台离心机，1台螺杆机） | 以实地勘测为准 |
| 7 |  | 9 | 冷却塔（5号楼顶） | 以实地勘测为准 |
| 8 |  | 6 | 隔膜式气压罐 | 以实地勘测为准 |
| 9 |  | 11 | 变压器 | 以实地勘测为准 |
|  |  |  |  | 以实地勘测为准 |
|  |  |  |  | 以实地勘测为准 |
| 10 |  | 28 | 高压柜 | 以实地勘测为准 |
| 11 |  | 93 | 低压柜（含人防7个） | 以实地勘测为准 |
|  |  |  |  | 以实地勘测为准 |
|  |  |  |  | 以实地勘测为准 |
| 12 |  | 14 | 自动扶梯 | 以实地勘测为准 |
| 13 |  | 2 | 手术专用梯 | 以实地勘测为准 |
| 14 |  | 5 | 污物专用梯 | 以实地勘测为准 |
| 15 |  | 28 | 客梯 | 以实地勘测为准 |
| 16 |  | 7 | 医用电梯 | 以实地勘测为准 |
| 17 |  | 4 | 柴油发电机（负一2台，人防2台） | 以实地勘测为准 |
| 18 |  | 148 | 潜污泵 | 以实地勘测为准 |
| 19 |  | UPS | 15 | 以实地勘测为准 |
| 20 | 医技楼楼顶 | 2 | 净化机组 |  |
| 21 | 污水处理站 | 1 | 污水处理设备 | 以实地勘测为准 |
| 22 | 锅炉房 | 4 | 锅炉（2台蒸汽锅炉、2台真空锅炉） | 以实地勘测为准 |
| 23 | 纯水站 | 1 | 纯水成套设备 | 以实地勘测为准 |
| 24 | 液氧站 | 4 | 液氧罐 | 以实地勘测为准 |
|  |  | 1 | 液氧、真空、负压成套设备 | 以实地勘测为准 |
|  |  |  |  | 以实地勘测为准 |
|  |  |  |  | 以实地勘测为准 |
| 25 | 气动物流 | 1 | 气动成套设配 | 以实地勘测为准 |
| 备注：只是涉及日常维护，并不代替维保 |  |  |  |  |

八、报价表

| 序号 | 岗位/项目 | 单价（元/月/岗） | 岗位数量 | 合计（元/月） | 合计（元/年） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目经理 |  |  |  |  |
| 2 | 保洁 |  |  |  |  |
| 3 | 运送 |  |  |  |  |
| 4 | 工程部 |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |
|  | 绿化养护 | / | / | / |  |
|  | 有害生物防治 | / | / | / |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |
| 总计（2年） |  |  |  |  |  |
| 备注：报价包含人员工资、社保、日常运营管理、耗材、设备、工具等所有费用。 |  |  |  |  |  |