政府采购项目需求表

### 第一部分、项目基本情况

| 项目名称 | 阜阳师范大学2026年学生公寓智能控电项目 |
| --- | --- |
| 项目预算 | 350万元 |
| 最高限价 | 350万元 |
| 项目概况 | 本项目拟对西湖校区一区1–9号楼、二区1–8号楼、三区1–9号楼学生公寓、清河校区西清苑1–7号楼、东清苑1–6号楼学生公寓、三里桥校园所有学生公寓等，淘汰老旧控电设备与线路，更新智能控电电表、负载识别模块及管理系统，消除安全隐患，实现精细化用电管控。 |
| 采购方式 | 公开招标 |
| 包别划分 | 1个包 |
| 投标人资格要求 | 1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。 2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业采购，投标人提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。 3.本项目的特定资格要求：无。 |
| 是否专门面向中小企业 | 是 |
| 是否接受联合体投标 | 否 |
| 拟采用的评标办法 | 综合评分法 |

### 第二部分、采购需求

前注：

1.根据《政府采购进口产品管理办法》及政府采购管理部门的相关规定，下列采购需求中标注进口产品的货物均已履行相关论证手续，经核准采购进口产品，但不限制满足招标文件要求的国内产品参与竞争。未标注进口产品的货物均为拒绝采购进口产品。

2.政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）：

（1）如属于《节能产品政府采购品目清单》中政府强制采购的节能产品，则投标人所投产品须具有市场监管总局公布的《参与实施政府采购节能产品认证机构目录》中的认证机构出具的、处于有效期内的节能产品认证证书。

（2）如涉及商品包装和快递包装，投标人应当执行《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）、《安徽省财政厅关于贯彻落实政府绿色采购有关政策的通知》（皖财购〔2023〕853号）的要求，提供符合需求标准的绿色包装、绿色运输，同时，采购人将对包装材料和运输环节作为履约验收条款进行验收。

3.如采购人允许采用分包方式履行合同的，应当明确可以分包履行的相关内容。

4.下列采购需求中：标注▲的产品为核心产品（主要中标标的）。

## 一、采购需求前附表

| 序号 | 条款名称 | 内容、说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 付款方式 | 供货安装调试完毕经验收合格后一次性付款。 |
| 2 | 供货及安装地点 | 阜阳师范大学西湖、清河校区。 |
| 3 | 供货及安装期限 | 合同签订后40日内完成供货并安装调试完毕。 |
| 4 | 免费质保期 | 验收合格之日起不少于3年，货物需求清单另有规定的，以货物需求清单为准。 |

## 二、货物需求

### （一）标识符号

| 标识类型 | 标识符号 | 标识符号含义 |
| --- | --- | --- |
| 重要指标项 | ★ | 评分项，详见评标办法和标准。 |
| 无标识项 |  | 符合性审查项，该指标项最大允许负偏离 5项，超过最大允许负偏离项数的，投标无效。 |
| 注： - （1）标识条款中如包含多条子项技术参数或要求，则需满足或优于该标识条款内所有子项技术参数或要求方予以认可。 - （2）下述技术参数所涉及的具体物理尺寸：货物需求清单中明确允许偏离范围的，按货物需求清单要求执行；货物需求清单中未明确允许偏离范围的，允许±5%偏离。 - 针对货物需求清单中要求提供证明材料的技术参数及要求：未明确证明材料类型的，证明材料包括但不限于产品技术白皮书、产品技术说明书、产品彩页、产品（软件）功能截图、实物图片、厂家（制造商）官网截图、第三方机构出具的检测报告等（提供其中之一即可）。未按以上要求提供证明材料的视为负偏离或未响应（为便于评审，建议投标人对证明材料中的关键参数进行标注）。 |  |  |

### （二）货物需求清单

| 序号 | 货物名称 | 技术参数及要求 | 数量 （单位） | 所属 行业 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ▲智能电表 | - 1、★电弧检测功能：电表具有故障电弧检测功能及信号采集单元。（投标文件中提供证明材料） 2、超负荷设置并控制：各计量回路应可分别设定超载参数；最大负荷限制：额定带载能力最大40A×n（路），负荷超出设定后自动关断并报警。 3、★本次采购的智能电表为一房间二块电表（照明、空调各一块），采用独立封装（非多用户表）。（投标文件中提供相关承诺函。） 4、★电表节能要求:额定工作电压：AC 220V 50Hz条件下，整机最大功耗：≤0.6W，符合节能型电表要求。（投标文件中提供计量器具型式评价报告） 5、时钟功能：系统自动校对时，电表和系统时间保持同步。 6、智能学习管理与负载识别，对于允许使用的阻性负载（如饮水机等），通过学习后进行管理；可对发热电器（如电炉、热得快、电热杯、暖手宝等）实施自动识别并关断，系统断电后可设自动恢复供电次数；具备可调移相器识别功能，防范通过移相器使用大功率发热电器，保证用电安全。 7、定时段送断电：每天支持不少于8个时间点，每周支持不少于40个时段设置。 8、节假日送断电控制功能：除定时送断电功能外，可设置节假日是否启用。 9、分时段功率限制功能：可灵活设置每周逐日按时段功率限值。 10、脱机保电功能：电表应能在自身与软件长时间不通讯时，自动进入保电状态，保证用户用电，电表与软件恢复通讯后电表恢复成保电之前的状态。 11、★负载学习功能：非设备自有数据库中的其他负载电器设备，可通过设备自带的学习算法进行现场学习，将负载电器设备参数等存入设备数据库并实现用电设备管理。屏显功能：方便查看房间电表的累计用电量。（投标文件中提供第三方检测机构出具的检测报告） 12、★过温保护功能：电表在自身温度过高的情况下自动切断供电，保证用电安全。当温度恢复正常，自动恢复供电。（投标文件中提供第三方检测机构出具的检测报告） | 10217（块） | 工业 |
| 2 | 楼层采集器/集线器/转发器 | 1、支持通过APP收集设置房间信息，调试设备，送断电。 2、支持每个楼层操作送断电功能。 | 428（台） | 工业 |
| 3 | 楼栋采集器/网关 | 1、处理器：采用工业级处理器。 2、操作系统：嵌入式 Linux 操作系统。 3、时钟：配置具有温度补偿的专用芯片与后备电池。 4、采用阻燃材料。 5、★要求节能型控制，设备功耗：≤5W。（投标文件中提供第三方计量检测单位出具的检测报告） 6、能对每个电表的情况进行实时采集，如电表用量、电表当前状态、电表告警信息等。 7、可通过有线网络或无线网络将数据上传到服务器，上传采集数据的时间可以根据需求设置。 | 46（台） | 工业 |
| 4 | 电表柜 | ★符合国标《GB/T 7251.8-2020 低压成套开关设备和控制设备第8部分：智能型成套设备通用技术要求》。（投标文件中提供型式试验报告） | 427（个） |  |
| 5 | 系统软件 | 1、系统设计采用B/S架构，无需安装客户端，通过浏览器用户就可以完成配置、设置、查询、控制等所有操作，并可支持更多用户同时在线。 2、系统具备公共区域用能分摊管理功能，可将公共区域用水用电量分摊到各个房间实现收费，并提供详细分摊收费数据报表。（投标文件中提供证明材料） 3、★系统首页可展示关键数据监控，包括充值、补贴和使用趋势统计分析、异常房间统计、报警信息监测以及快捷菜单等。（投标文件中提供第三方检测机构出具的检测报告） 4、系统须具备针对异常用量、通讯异常、低电量、负载关断、过流关断自动推送弹出窗口的方式提示。（投标文件中提供证明材料） 5、当用户剩余电量为零时，系统将自动切断该单元供电，只有当用户重新购电后，系统才会自动恢复对该单元的供电。 6、系统软件上，用户可随时查询用户房间当时的用电情况，也可在系统软件上查询用电单元前十年的所有用电情况、基础用电和缴费情况。 7、免费基础电量设置方式灵活，学校可按每月/季度/年对各分类的用户设定不同的免费基础用电量。 8、当学生调换房间后，系统计算机上能对学生宿舍的剩余电量进行数据转换，并且支持个别、批量房间进行数据调换。 9、系统内相关管理人员，支持通过设置角色为不同管理用户分配不同的管理权限，实现登录用户的分级管理和权限可控。 10、★系统支持查看系统内管理员操作的日志及异常情况日志，保障系统使用的安全可回溯，包括模块日冻结日志、送断电日志、温度报警日志、职员操作日志等。（投标文件中提供证明材料） 11、系统支持当电脑因非正常关机而引起数据库损坏时，系统软件会自动对数据库进行修复，绝对保障数据的安全。 12、对每个学生房间的用电情况进行实时监控，可以直观显示学生房间当前的用电数据。 13、用电数据采用电脑、数据网关、计量表具三重备份，当电脑关机或不正常时，计量表具会在数据网关的控制下正常运行。 14、断网情况下，系统可实现应急送断电操作，能够实现每栋楼、每层楼、每个房间进行送断电管理。 15、系统支持公寓电表监控大屏功能，监控展示公寓楼栋全部电表的运行情况。包括当前楼栋用电趋势、用电排行、违规用电排行、低电量及透支使用房间等。（投标文件中提供证明材料） | 1（套） | 软件和信息技术服务业 |
| 6 | 手机端 | 1、支持通过手机端、管理平台等渠道对房间水电充值缴费。 2、支持用户在手机端查询房间用电余额、缴电费、查询缴费记录、毕业生或交错房间的可申请退费功能和房间用电使用情况。 3、★具备运维及管理APP，管理员能够更加便捷的实现电表设备开通、更换、初始化，实现电表模块远程送断电操作，实现设备状态远程监控、设备报警信息查看、房间即设备数据查询，以及电缴费分析和能耗分析。（投标文件中提供证明材料。） | 1（套） | 软件和信息技术服务业 |

## 三、项目概况

## 为全面提升我校学生公寓智慧用电管理水平，优化师生用电便捷性，强化学校公寓用电智慧化管控，彻底消除老旧用电设施带来的安全隐患，现对西湖校区、清河校区、三里桥校园学生公寓电控系统进行全面升级改造，涵盖原有设备拆除（拆除由中标人实施，投标时请在总报价中考虑此部分费用，拆除后按照学校要求将设备放到指定位置，归学校所有）、新设备供货、安装调试、系统对接、售后质保等全流程工作，最终打造符合节能型、智慧化校园要求的公寓用电管理体系。

## 四、项目实施范围

## 1、西湖校区：一区1–9号楼、二区1–8号楼、三区1–9号楼学生公寓

## 2、清河校区：西清苑1–7号楼、东清苑1–6号楼学生公寓

## 3、三里桥校园：所有学生公寓楼

## （具体楼栋、房间数量以现场实际勘查、统计为准。）

## 五、项目核心内容

## 对上述校区学生公寓原有照明、空调老旧电控系统及配套线路、柜体进行拆除清运到指定地点，全新安装智能照明电控系统、智能空调电控系统，更换新型智能电表及配套负载识别、控制模块；依托校区原有配电线路完成布线施工，空调和照明分开计量。通过电脑端将智能电控系统接入校园网，实现宿舍用电全流程智能化管控；完成系统与校园现有平台对接，开展操作人员培训及后续运维服务。

## 六、系统功能要求

## （一）基础安全管控功能

## 1、具备超载保护、恶载保护、短路保护三重安全防护功能，精准识别电炉、电热棒、电饭煲等违规恶性负载，自动断电并预警，从源头消除用电安全隐患。

## 2、支持定时送断电、分时段功率控制功能，可根据学校管理要求，灵活设置不同时段供电、限功率参数，满足作息管理与节能管控需求。

## 3、具备负载学习、电量补缴、异常用电报警功能，实时监测宿舍用电状态，异常情况及时上传管理平台。

## （二）移动端便捷应用功能

## 搭建手机端应用小程序/公众号，支持师生在线完成电量实时查询、电费自助缴纳、用电趋势分析、用电功率检测等操作；同时实现线上运维报修、远程送电/断电申请等服务，提升师生用电体验。

## （三）后台管理功能

## 1、系统集电能计量、收费管理、用电过程监管、能耗统计、数据溯源于一体，支持用电数据实时上传、历史记录查询，数据安全可靠、不可篡改。

## 2、具备远程集中管控功能，管理员可通过后台对单个/多个宿舍实现远程通断电、参数设置、权限管理，实现用电精细化、智能化管理。

## 3、生成各类用电统计报表、故障报表、缴费报表，为学校节能管理、后勤运维提供数据支撑。

## （四）平台对接要求

## 1、智能电控系统需实现与学校现有校园“一卡通”平台、微信支付平台免费系统对接，实现学生自助购电、电费自动结算，系统如需与其他系统对接等，需无偿提供接口及对接相关服务。

## 2、支持与校园智慧校园平台数据免费互通，用户购电交易金额、交易时间、交易渠道等交易流水信息，可通过校园“一卡通”或微信支付平台实时查询、对账。

## 3.在系统正式上线前，提供由具备资格的网络安全机构出具的合格的信息系统安全测试报告（由具备网络安全相关资质的公司实施），报告作为项目验收要件。

## 七、设备及施工技术要求

## 1、为考虑系统之间的兼容性及师生使用的便捷性，新安装智能电表、采集器、电表柜等设备需符合国家用电安全标准、校园用电设备技术规范，产品资质齐全，性能稳定、抗干扰能力强，适配校园长期高频次使用场景。

## 2、施工过程中充分利用原有合格配电线路，对老化、破损线路同步更换，规范布线、安装，确保施工安全，不影响学生正常住宿与校园教学秩序。

## 3、系统网络接入校园网后，保障网络传输稳定、数据安全，具备防攻击、防泄露能力，用户信息、用电数据严格保密，满足校园网络安全管理要求，智能电控系统稳定运行需提供相关配套设备。

## 4、每个宿舍独立配置智能电控管理单元，实现照明、空调用电分路管控、独立计量，满足差异化用电管理需求。

## 八、服务要求

## 本项目中标人需完成以下全部工作，直至项目验收合格：

## 1、设备供货：按要求提供所有符合技术标准的软硬件设备，确保设备全新、质量合格。

## 2、拆除清运：负责部分不能与现有设备匹配的原有老旧电控设备、线路、柜体的拆除、回收及合规清运，做好施工现场清理。

## 3、布线安装：严格按照施工规范完成设备布线、安装、固定，确保施工质量达标。

## 4、调试对接：完成系统软硬件调试、与校园一卡通/智慧校园/微信支付平台对接，确保所有功能正常运行。

## 5、培训服务：为学校后勤管理、操作人员提供系统操作、日常维护、故障处理等专业培训，确保操作人员熟练掌握使用方法。

## 6、售后质保：

## 6.1提供完善的售后质保服务，明确质保期限，质保期内提供免费上门维修、设备更换、系统维护等服务，接到故障报修后及时响应、快速处理，保障系统持续稳定运行。为保证全校学生公寓控电管理的统一性、便利性，中标单位须同时负责下列楼栋智能电表的维护和保养且质保期与本项目质保期保持一致。

## 6.2要求提供一名驻场服务工程师（在投标文件中提供人员名单和应急管理部门颁发的有效期内的低压电工特种作业操作证）。

## 6.3免费质保期自本项目验收合格之日起计算。

## 6.4质保期满后，投标人承诺只收取元器件成本费（在投标文件中依据招标人提供的元器件类型进行报价），对软件部分终身提供免费升级及维护。

| 智能控电主要配件 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 系统 | 元器件名称 | 成本费报价 （元） | 备注 |
| 智能控电系统 | 智能控电模块 |  |  |
|  | 通讯主控制板 |  |  |
|  | 从控制板 |  |  |
|  | 控制电源 |  |  |
|  | 网络数据转换器 |  |  |
|  | 通讯线 |  |  |
|  | 集中器 |  |  |
|  | 转发控制器 |  |  |
|  | 电控模块 |  |  |

## 九、项目验收要求

项目施工完成、系统试运行稳定后，供应商提交验收申请，学校组织相关部门按照采购需求、技术标准、合同约定进行验收，验收内容包括设备数量、施工质量、系统功能、平台对接、运维服务等，所有指标符合要求后方可通过验收。

另附：阜阳师范大学学生公寓控电统计表

| 区号 | 楼号 | 照明数量 | 照明电表箱数量 | 空调数量 | 空调电表箱数量 | 双控数量 | 双控电表箱数量 | 安装年份 | 楼层 | 控电位置 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 清河校区 | 西清苑1#楼 | 153 | 2 | 153 | 6 | 0 | 0 | 照明2003年 空调2014年 | 6层 | 照明集中 空调分层 |  |
|  | 西清苑2#楼 | 153 | 2 | 153 | 6 | 0 | 0 | 照明2003年 空调2015年 | 6层 | 照明集中 空调分层 |  |
|  | 西清苑3#楼 | 153 | 2 | 153 | 6 | 0 | 0 | 照明2003年 空调2016年 | 6层 | 照明集中 空调分层 |  |
|  | 西清苑4#楼 | 153 | 2 | 153 | 6 | 0 | 0 | 照明2003年 空调2017年 | 6层 | 照明集中 空调分层 |  |
|  | 西清苑5#楼 | 165 | 6 | 165 | 6 | 0 | 0 | 照明2009年 空调2014年 | 6层 | 照明分层 空调分层 |  |
|  | 西清苑6#楼 | 152 | 2 | 152 | 6 | 0 | 0 | 照明2005年 空调2014年 | 6层 | 照明集中 空调分层 |  |
|  | 西清苑7#楼 | 165 | 2 | 165 | 6 | 0 | 0 | 照明2023年 空调2014年 | 6层 | 照明集中 空调分层 | 照明不在改造范围内 |
|  | 西清苑8#楼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 4 | 2021年 | 4层 | 集中 | 新系统，不在改造范围内。 |
|  | 东清苑1#楼 | 0 | 1 | 0 | 4 | 48 | 0 | 2023年 | 4层 | 照明集中 空调分层 | 新系统，不在改造范围内。 |
|  | 东清苑2#楼 | 48 | 1 | 48 | 4 | 0 | 0 | 照明2009年 空调2014年 | 4层 | 照明集中 空调分层 |  |
|  | 东清苑3#楼 | 48 | 1 | 48 | 4 | 0 | 0 | 照明2003年 空调2014年 | 4层 | 照明集中 空调分层 |  |
|  | 东清苑4#楼 | 48 | 1 | 48 | 4 | 0 | 0 | 照明2003年 空调2015年 | 4层 | 照明集中 空调分层 |  |
|  | 东清苑5#楼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 2021年 | 2层 | 集中 | 新系统，不在改造范围内。 |
|  | 东清苑6#楼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 1 | 2021年 | 4层 | 集中 | 新系统，不在改造范围内。 |
| 合计： |  | 1238 | 22 | 1238 | 58 | 170 | 6 |  |  |  |  |
| 西湖校区 | 一区1号楼 | 180 | 2 | 180 | 6 | 0 | 0 | 照明2022年 空调2014年 | 6层 | 照明集中 空调分层 4-6层92间热水器 | 照明新系统，不在改造范围内。 |
|  | 一区2号楼 | 180 | 2 | 180 | 6 | 0 | 0 | 照明2022年 空调2014年 | 6层 | 照明集中 空调分层 | 照明新系统，不在改造范围内。 |
|  | 一区3号楼 | 171 | 2 | 171 | 6 | 0 | 0 | 照明2007年 空调2014年 | 6层 | 照明集中 空调分层 |  |
|  | 一区4号楼 | 171 | 2 | 171 | 6 | 0 | 0 | 照明2007年 空调2014年 | 6层 | 照明集中 空调分层 |  |
|  | 一区5号楼 | 171 | 2 | 171 | 6 | 0 | 0 | 照明2007年 空调2014年 | 6层 | 照明集中 空调分层 |  |
|  | 一区6号楼 | 214 | 2 | 214 | 6 | 0 | 0 | 照明2005年 空调2014年 | 6层 | 照明集中 空调分层 |  |
|  | 一区7号楼 | 196 | 2 | 196 | 6 | 0 | 0 | 照明2005年 空调2014年 | 6层 | 照明集中 空调分层 4-6层98间热水器 |  |
|  | 一区8号楼 | 130 | 2 | 130 | 6 | 0 | 0 | 照明2005年 空调2014年 | 6层 | 照明集中 空调分层 1-6层130间热水器 |  |
|  | 一区9A号楼 | 215 | 2 | 215 | 6 | 0 | 0 | 照明2005年 空调2014年 | 6层 | 照明集中 空调分层 |  |
|  | 一区9B号楼 | 214 | 2 | 214 | 6 | 0 | 0 | 照明2005年 空调2014年 | 6层 | 照明集中 空调分层 |  |
|  | 二区1号楼 | 89 | 6 | 89 | 6 | 0 | 0 | 照明2010年 空调2014年 | 6层 | 照明分层 空调分层 |  |
|  | 二区2号楼 | 154 | 6 | 154 | 6 | 0 | 0 | 照明2010年 空调2014年 | 6层 | 照明分层 空调分层 |  |
|  | 二区3号楼 | 106 | 6 | 106 | 6 | 0 | 0 | 照明2010年 空调2014年 | 6层 | 照明分层 空调分层 |  |
|  | 二区4号楼 | 154 | 6 | 154 | 6 | 0 | 0 | 照明2010年 空调2014年 | 6层 | 照明分层 空调分层 |  |
|  | 二区5号楼 | 106 | 6 | 106 | 6 | 0 | 0 | 照明2010年 空调2014年 | 6层 | 照明分层 空调分层 |  |
|  | 二区6号楼 | 154 | 6 | 154 | 6 | 0 | 0 | 照明2010年 空调2014年 | 6层 | 照明分层 空调分层 |  |
|  | 二区7号楼 | 106 | 6 | 106 | 6 | 0 | 0 | 照明2013年 空调2014年 | 6层 | 照明分层 空调分层 |  |
|  | 二区8号楼 | 154 | 6 | 154 | 6 | 0 | 0 | 照明2013年 空调2014年 | 6层 | 照明分层 空调分层 |  |
|  | 二区9号楼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106 | 6 | 2024年 | 6层 | 分层 | 新系统，不在改造范围内。 |
|  | 二区10号楼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154 | 6 | 2024年 | 6层 | 分层 | 新系统，不在改造范围内。 |
|  | 二区11号楼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106 | 6 | 2024年 | 6层 | 分层 | 新系统，不在改造范围内。 |
|  | 二区12号楼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154 | 6 | 2024年 | 6层 | 分层 | 新系统，不在改造范围内。 |
| 合计： |  | 2865 | 68 | 2865 | 108 | 520 | 24 |  |  |  |  |
| 三里桥校园 | 1#楼 | 40 | 5 | 40 | 5 | 0 | 0 | 照明2012 空调2014 | 5层 | 照明分层 空调分层 |  |
|  | 2#楼 | 56 | 8 | 56 | 4 | 0 | 0 | 照明2012 空调2014 | 4层 | 照明分层 空调分层 |  |
|  | 3#楼 | 118 | 12 | 118 | 12 | 0 | 0 | 照明2012 空调2014 | 6层 | 照明分层 空调分层 |  |
|  | 4#楼 | 130 | 12 | 130 | 12 | 0 | 0 | 照明2012 空调2014 | 6层 | 照明分层 空调分层 |  |
|  | 5#楼 | 222 | 12 | 222 | 12 | 0 | 0 | 照明2012 空调2014 | 6层 | 照明分层 空调分层 |  |
|  | 6#楼 | 166 | 12 | 166 | 12 | 0 | 0 | 照明2012 空调2014 | 6层 | 照明分层 空调分层 |  |
|  | 7#楼 | 154 | 12 | 154 | 12 | 0 | 0 | 照明2012 空调2014 | 6层 | 照明分层 空调分层 |  |
|  | 8#楼 | 209 | 10 | 209 | 10 | 0 | 0 | 照明2010 空调2014 | 5层 | 照明分层 空调分层 |  |
|  | 9#楼 | 140 | 10 | 140 | 10 | 0 | 0 | 照明2010 空调2014 | 5层 | 照明分层 空调分层 |  |
|  | 10#楼 | 33 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 |  | 3层 | 新做 |  |
| 合计： |  | 1268 | 93 | 1268 | 89 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 总合计： |  | 5371 | 183 | 5371 | 255 | 690 | 30 |  |  |  |  |
| 备注：2021年以后的不在改造范围，房间数5371间.更换10217块。320间热水器线路改造并入空调计费系统。需更换电表柜427个，（照明电表柜176个，空调电表柜251个）。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## 十、报价要求

本项目报总价，投标报价包括本项目需求的全部货物及所需附件购置费、电表柜改造费、辅材及实施费、包装费、运输费、人工费、保险费（如有）、安装调试费、售后质保费、各种税费、资料费、售后服务费及完成项目应有的全部费用。

电表柜改造费：包含与电表柜改造安装所发生的所有费用。

辅材及实施费：包含改造过程中涉及到的所有施工调试、系统对接、部分柜体更换、线路改造、旧设备拆除及新设备安装等一切费用。

售后质保费：包含满足本章“6、售后质保”所有条款所发生的一切费用。

## 十一、包装和运输

采用本行业通用的方式进行包装，确保货物安全无损地运抵现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失等一切风险均由投标人承担。

## 十二、培训要求

为学校后勤管理、操作人员提供系统操作、日常维护、故障处理等专业培训，确保操作人员熟练掌握使用方法。

### 第三部分、综合评分表（综合评分项目适用）

| 类别 | 评分内容 | 评分标准 | 分值范围 |
| --- | --- | --- | --- |
| 技术资信分 （ 70 分） | 技术要求 | 1、标注“★”项为重要指标项，每满足一项得3分，共10项，共计30分。 2、其余无标识项，5项及以上不满足，投标无效。 注： （1）如某项标识中包含多条技术参数或要求，则该项标识所含内容均须满足或优于招标文件要求，否则不予认可。 （2）以投标响应表和采购需求中要求提供的证明材料作为评审依据。 | 0-30分 |
|  | 投标人业绩 | 自2023年1月1日以来（以合同签订时间为准），投标人每具有一项同类供货业绩，得3分，满分9分。 注： 同类供货业绩：指业绩合同中至少包含智能电表。 业绩合同在投标文件中须提供合同扫描件或影印件，如合同中无法体现项目类别、签订时间等明细，须另附加盖合同甲方公章的证明材料佐证。 | 0-9分 |
|  | 认证证书 | 投标人具有经中国国家认证认可监督管理委员会认证机构颁发的有效期内的： 1.质量管理体系认证的，得2分； 2.环境管理体系认证的，得2分； 3.职业健康安全管理体系认证的，得2分； 4.信息安全管理体系认证证书的，得2分。 注：投标文件中提供认证证书扫描件和全国认证认可信息公共服务平台官网证书信息查询截图。 | 0-8分 |
|  | 质保期 | 投标人承诺在采购需求中要求的质保期的基础上，每增加一年质保期的得1.5分，满分3分，增加不足1年的不得分。 注：以投标响应表中投标人承诺的免费质保期作为评审依据。所有费用均包含在投标人的投标报价中，中标后采购人不再另行支付任何费用。 | 0-3分 |
|  | 安装、调试方案 | 根据投标人提供的安装与调试方案，包括但不限于安装、调试的组织实施（含安装与调试及技术支撑、安全文明安装及环境保护措施），由评审小组进行评审： （1）方案完整详细，可行性、实用性、针对性强，得5分； （2）方案完整，可行性、实用性、针对性契合项目需求，得4分； （3）方案基本完整，适合本项目采购需求，具有可行性实用性和针对性，得3分； （4）方案框架具备，可行性、实用性、针对性基本满足，得2分； （5）方案有待提升，可行性、实用性针对性有待改善，得1分； （6）方案不可行或者未提供得0分。 | 0-5分 |
|  | 供货、技术培训方案 | 投标人提供的供货、技术培训及验收方案应包括以下内容： 产品供货、技术培训计划方案（0-5分）； 评标委员会根据以上内容进行综合评审： （1）方案完整详细，可行性、实用性、针对性强，得5分； （2）方案基本完整，适合本项目采购需求，具有可行性实用性和针对性，得3分； （3）方案有待提升，可行性、实用性针对性有待改善，得1分； （4）方案不可行或者未提供得0分。 | 0-5分 |
|  | 售后服务和维保体系（含质保期满后投标人所报的元器件成本费） | 投标人提供的售后服务和维保体系应包括以下内容： - 售后技术服务要求，提供多元化服务方式（0-5分）；（包含但不限于提供线上服务平台、400售后报修服务平台、移动化报修服务工具）提供一项得1分，提供两项得3分，完全满足得5分。 - 2.售后服务及维保体系（含质保期满后投标人所报的元器件成本费）（0-5分）； 评标委员会根据以上内容进行综合评审： （1）售后服务和维保体系完整详细，可行性、实用性、针对性强，得5分； （2）售后服务和维保体系基本完整，适合本项目采购需求，具有可行性实用性和针对性，得3分； （3）售后服务和维保体系有待提升，可行性、实用性针对性有待改善，得1分； （4）售后服务和维保体系不可行或者未提供得0分。 | 0-10分 |
| 价格分 （ 30 分） | 价格分统一采用低价优先法，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分 30 分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）× 30 ％×100 |  |  |